使用说明书

安全注意事项

*变频器到电机之间严禁加装接触器等开关，必须直接相连。

*禁止对变频器安装在易燃物上，并避免变频器紧密接触或粘附易燃物。

*请按接线图连接制动选配件。

*如果变频器被损坏或者缺少原件，禁止运行。

*禁止用潮湿物品或身体接触变频器，否则有触电危险。

*禁止覆盖变频器散热风扇。

*禁止在电源接通的情况下进行接线。

- 基本运行配线

- 变频器配线部分，分为主回路及控制回路。用户可将输出/输入的盖子掀开，此时可看到主回路及控制回路端子，用户必须按下图正确连接。

- 主回路端子说明

| - 端子标记 | - 名 称 | - 说 明 |
| --- | --- | --- |
| - L , N | - 电源输入 | - 单相220交流电源连接点 |
| - R,S,T | - 电源输入 | - 三相380交流电源连接点 |
| - U,V,W | - 输出端子 | - 连接三相电动机 |

- 控制回路功能说明

| - 类别 | - 端子符号 | - 功能说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 数字输入 | - M0 | - 正转端子 |  |
|  | - M1 | - 反转端子 |  |
|  | - M2 | - 多功能输入端子 |  |
|  | - M3 |  |  |
|  | - M4 |  |  |
| - 公共端 | - COM | - 模拟数字公共端子 |  |
| - 模拟输入 | - VI | - 模拟输入端子0-10V范围 |  |
| - 模拟电源 | - 10V | - 模拟电源最大20毫安 |  |
| - 通信 | - A B | - 标准485通信接口 |  |
| - 可编程继电器输出 |  |  |  |

- 面板布局及外形开孔尺寸

- 4.1各按键作用

- 4.2数码管显示信息，当按模式按键循环显示一下内容

| - F**.* | - 变频器设定频率 |
| --- | --- |
| - P*** | - 变频器功能菜单（P000-P050） |
| - H**.* | - 运行频率 |
| - A**.* | - 运行电流A |
| - **** | - 电机转速 |
| - C**** | - 变频器内部直流母线电压 |

| - 模式按键 | - 循环显示变频器信息 |
| --- | --- |
| - 确认 | - 进入菜单和保存参数用 |
| - 加 | - 参数和数据加 |
| - 减 | - 参数和数据减 |
| - 正转 | - 用于面板正转启动 |
| - 反转 | - 反转（设置参数时用来移位） |
| - 停止 | - 面板运行时用来停止 |
| - 旋钮 | - 面板调速用 |

- 外形尺寸图

- 功能参数表

| 功能代码 | 功能定义 | 设定范围 | 出厂设定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P00 | 主频率来源 | 0：面板电位器 1：端子模拟输入 2：键盘上下键 3：485通信 6：PID输入 | 0 | # |
| P01 | 运转信号来源 | 0：键盘输入 1：端子2线 2：端子3线（M2用做常闭触点） 3：485通信 | 0 | # |
| P02 | 电机停机方式选择 | 0：减速停车1：自由停车 | 0 | # |
| P03 | 最高频率设定 | 0～500Hz | 50 | # |
| P04 | 最低频率 | 0-P03 | 0 | # |
| P05 | 变频器控制方式 | 0：VF 控制 1：转矩补偿VF控制 2：矢量控制 | 0 | # |
| P06 | 电机频率 | 50-500赫兹 | 50 | # |
| P07 | 电机额定电压 | AC220-460V | 机型 | # |
| Ｐ08 | 电机额定电流 | 根据电机铭牌输入 | 1.6 | # |
| Ｐ09 | 电机转速 | 根据电机铭牌输入 | 960 | # |
| Ｐ10 | 加速时间设定 | 0～600.0S | 5 | # |
| Ｐ11 | 减速时间设定 | 0～600.0S | 5 | # |
| Ｐ12 | 第一段频率选择 | 0~400Hz M2-GND点动频率 | 5 | * |
| Ｐ13 | 第二段频率选择 | 0.0~400Hz M3-GND | 10 | * |
| Ｐ14 | 第三段频率选择 | 0.0~400Hz M32-GND | 15 | * |
| Ｐ15 | 第四段频率选择 | 0.0~400Hz M4-GND | 20 | * |
| Ｐ16 | 第五段频率选择 | 0.0~400Hz M42-GND | 25 | * |
| Ｐ17 | 第六段频率选择 | 0.0~400Hz M43-GND | 30 | * |
| Ｐ18 | 第七段频率选择 | 0.0~400Hz M432-GND | 35 | * |
| Ｐ19 | PID功能选择 | 0关闭 1开启 | 0 | * |
| Ｐ20 | PID给定值 | 00.00 | 0 | * |
| Ｐ21 | 反馈传感器量程 | 1.00-99.99bar | 10.0 | * |
| Ｐ22 | 比例增益 | 1-9999 | 500 | * |
| Ｐ23 | 积分时间 | 0-650.0 | 10.0 | * |
| Ｐ24 | 微分时间 | 0-10.0 | 0 | * |
| Ｐ25 | 偏差极限 | 0.0~20% | 2.0 | * |
| Ｐ26 | 苏醒阀值 | 20-100.0% | 95 | * |
| Ｐ27 | PID下线频率 | 0-500.0Hz | 25.0 |  |
| P28 | PID下线保持时间 | 0-650.0秒 | 0.5 | # |
| P29 | 睡眠检测时间 | 0~6500.0 | 30.0 | # |
| P30 |  |  |  |  |
| P31 |  |  |  |  |
| P33 | M3功能 | 2频率来源端子V1 3正传点动 5加速 |  |  |
| P34 | M4功能 | 3反转点动 6减速 |  |  |
| P35 | 继电器输出延时 | 0-9999豪秒 | 0 | # |
| P36 | 继电器断开频率 | 0-500.0 | 0 | * |
| P37 | 输出继电器功能 | 0：无输出 1：运转中 2：频率到达P03 3：故障 | 0 | * |
| P38 | 外部频率输入偏差调整 | 0-220% | 100 | # |
| P39 | 载波频率 | 2-15KHz | 5 | # |
| P40 | 5赫兹输出电压 |  | 42.0 | # |
| P41 | 3赫兹输出电压 |  | 25.0 | # |
| P42 | 1.5赫输出电压 |  | 15.0 | # |
| P43 | 上下键和通信开机频率 | 0-500.0 | 25.0 |  |
| P44 | 参数初始化 | - 1：通用数据 2：雕刻机数据 | 0 |  |
| P45 | 本机485地址 | 1-128 | 1 |  |
| P46 |  |  |  |  |
| P47 | 保留 | 客户不要动 |  |  |
| P48 | 高级参数地址 |  |  |  |
| P49 | 高级参数数据 |  |  |  |

- 故障代码和说明

| OC | 变频器检测到输出有突增过电流 |
| --- | --- |
| OU | 变频器检测内部直流母线电压高 |
| OH | 变频器过热 |
| Lu | 内部电压低 |
| OL | 过载 |
| oL1 | 电机负载过大 |
| CF3 | 变频器检测故障 |
| HPF | 硬件故障 |
| GFF | 接地故障 |
| PHLI | 输入缺项 |
| PHLO | 输出缺项 |
| PID | PID断线故障 |
| ERR | 变频器自身故障 |

- 设置方法举例

- 变频器出厂为面板按键启动。改成端子启动方法如下：

- 通电显示设定频率F***，

- 按模式按键显示功能菜单P000，

- 按加按键一下，进入运转信号来源功能P001，

- 按确认进入内部数据，通过加减按键改成01

- 按保存设置完毕。 接通外部端子M0，COM 变频器运行。